| 非常電源（自家発電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 区 分 |  |  |  |  | 消防用設備等のみに使用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他と共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非常用専用 常用 ・ 非常用兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自家発電設備の 仕 様 |  |  |  |  | 製造者名又は商標 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格出力 |  |  | KVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型式番号・製造年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | V |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 設 置 場 所 等 |  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不燃専用室 ・ 機械室等 |  | 換 気 設 備 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有 効 な 防 火 区 画 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防 水 措 置 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出火防止・延焼拡大防止 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照 明 設 備 の 有 無 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 標 識 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構 造 ・ 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保 有 距 離（ｍ） | 保有距離を確保 しなければな らない機器等 の部分 機器名 |  |  |  | 前面 操 作 面 | 点 検 面 | 換 気 面 |  | そ の 他 の 面 | 周 囲 | 相 互 間 | 相対する面 |  |  |  |  | 変電設備又は蓄電池設備 |  | 建築物等 | ― |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作面 | 点検面 | 換気面 | その他の面 |  | キュービクル式 | キュービクル式以外 |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式以外 |  | 自家発電装置 |  | ― | ― | ― |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |
|  |  |  |  | 制御装置 |  |  |  |  |  |  | ― | ― |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |
|  |  |  |  | 燃料タンク原動機 |  | ― | ― | ― |  | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  |

別記様式第２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

非常電源（自家発電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 設 置 方 法 |  |  |  | 分 岐 方 法 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 結 線 ・ 接 続 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 表 示 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 耐 震 措 置 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 自家発電装置・制御装置 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 配 線 |  | ― |  |
| 機 能 試 験 | 接 地 抵 抗 試 験 |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  | ※絶縁抵抗試験 |  |  | 電機子巻線・主回路 |  | 高 圧 | MΩ |  |
|  |  |  |  |  |  | 低 圧 | MΩ |  |
|  |  |  |  | 界 磁 巻 線 |  |  | MΩ |  |
|  |  |  |  | 制 御 回 路 |  |  | MΩ |  |
|  |  |  |  | 制御回路（自動盤） |  |  | MΩ |  |
|  |  |  |  | 充 電 装 置 |  | 交流側端子 | MΩ |  |
|  |  |  |  |  |  | 直流側端子 | MΩ |  |
|  |  |  |  | 蓄 電 池 設 備 |  |  | MΩ |  |
|  | ※ 絶 縁 耐 力 試 験 |  |  |  |  |  | 印加電圧 V |  |
|  | 作 動 試 験 | - 保安装置作動試験 | 過 電 流 遮 断 器 |  |  |  | 作動電流値 A |  |
|  |  |  | 加 速 度 停 止 装 置 |  |  |  | 作動回転数 ｒｐｍ |  |
|  |  |  | 断水又は水温上昇停止装置 （ 水 冷 式 機 関 ） |  |  |  | 作動温度 度 |  |
|  |  |  | ガス温度上昇停止装置 （ ガ ス タ ー ビ ン ） |  |  |  | 作動温度 度 |  |

非常電源（自家発電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 作 動 試 験 | ※保安装置作動試験 | 減液警報装置（電機始動式） | 設定液面 ｍｍ |  |
|  |  |  | 始動空気圧低下警報装置 （ 空 気 始 動 式 ） | 作動圧 ＭＰａ |  |
|  |  |  | 始動空気圧自動充気装置 （ 空 気 始 動 式 ） | 作動圧 ＭＰａ |  |
|  |  |  | 手 動 停 止 装 置 |  |  |
|  |  | 切 替 試 験 | ※ 始 動 試 験 | 電圧確立時間 ｓｅｃ |  |
|  |  |  | ※ 電 源 切 替 試 験 | 切り替え時間 ｓｅｃ |  |
|  |  |  | 蓄電池切替試験（自家発電設備から安定して電力が供給されるまでの間，蓄電池設備にて電力を供給するものに限る。） |  |  |
|  |  |  | 始動用燃料切替試験（ガス事業者から供給されるガスを燃料とするもので，ガスを圧縮して原動機に供給するものに限る。） |  |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は，該当する事項を○で囲むこと。

３　使用区分の（　）書きは，共用している設備名を記入すること。

４　結果の欄には，良否を記入すること。

５　※印の試験は，「自家発電設備の基準」（昭和48年消防庁告示第1号）に適合しているものとして，総務大臣又は消防庁長

官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあっては，当該設備に係る部分について省略するこ

とができる。